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دفتر الشروط الفنية لأعمال صيانة  المراكز الصحية 

1 - فك النوافذ الخشبية القديمة وتسليمها لإدارة المركز أصولا :ً
يتم فك النوافذ الخشبية القديمة الموجودة في المكان بواسطة ورشة مختصة وتسليمها لإدارة المركز أصولاً ويتم بذلك بمحضر استلام رسمي .		
2 - تقديم وتركيب نافذة ألمنيوم :
تقديم وتركيب  نافذة ألمنيوم مطلي بالأنودة سحاب صناعة محلية نوع أول يعتمد الماركه من الاشراف سماكة مقطع الألمنيوم لا تقل عن 0.9 مم للمقاطع الرئيسية (سكة وجنب عرض المقطع الألمنيوم الرئيسي  9-10 سم وكشف الألمنيوم ، مع إطار المنيوم ومنخل حديد مغلفن بعرض 2*4 سم  ، مع درفة  مؤلفة من إطار من الالمنيوم بعرض 4 سم و طبقة واحدة من الزجاج الملون  بسماكة 5 مم مع كافة الاعمال والمواد والاكسسوارات .		
3 - تقديم وتركيب قالب خشبي :
تقديم وتركيب قالب خشبي بعرض لا يقل عن 12 سم وسماكة 4.5 سم من خشب السويد أو الشوح  رابع منخوب خالي من العقد الكبيرة والنافذة والتشققات مع التثبيت والدهان وكل ما يلزم.
4 - تقديم وتركيب باب أكوريديون من ال   p. V. c  أو الجلد الصناعي مع كل ما يلزم
 يتم التركيب على سكه معدنية او PVC   الشرائح اما PVC او جلد صناعي حسب توجيه الاشراف نوع جيد القياس هندسي يعتمد من الاشراف. 
5 - صيانة الأبواب الخشبية مع القوالب :
ويتضمن العمل استبدال القطع التالفة والاقفال والمسكات والاكسسوارات والدهان الزياتي للأبواب حتى التستير وكل ما يلزم (الأقفال والمسكات صيني نخب أول ) .
6- صيانة باب الحديد الخارجي :
يتضمن العمل صيانة الباب المعدني مع استبدال الأجزاء التالفة وتعويض الأجزاء الناقصة وفحص المفصلات واستبدال التالف منها وكذلك بالنسبة لباقي الاكسسوارات كالسراكي والدقورات مع تركيب قفل 


جديد صيني أو تركي نحاس نخب أول مع الدهان  الزياتي للباب  و معايرة الباب ووزنه وجعله يعمل بشكل جيد.
7- تقديم وتركيب نقطة ضوئية تنفذ بالاستفادة من التأسيس القديم :
 يتضمن العمل استبدال العلبة إذا كانت تالفة وتركيب الشاسيه والمفتاح نوع وطني اول أو ما يعادلها وتركيب البلاك و السدات  والسوكة النحاسية للنقطة الضوئية نخب أول صناعة وطنية أو صينية والأسلاك النحاسية  سماكة 1.5 مم ماركة وطنيه أو ما يعادلها وكل ما يلزم وبالنسبة لنقطة المروحة تستبد العلبة والشاسيه والمفتاح واالبلاك بعلبة سرعة للمروحة وتلغى السوكة النحاسية ويستعاض عنها بشنكل معدني لتعليق المروحة .
8 - تقديم وتركيب مأخذ كهربائي تنفذ بالاستفادة من التأسيس القديم:
تقديم وتركيب مأخذ كهربائي حراري بمقاومة لا تقل عن 16 أمبير تنفذ بالاستفادة من التأسيس القديم  مع العلبة والشاسيه والمفتاح نوع وطني اول  أو ما يعادلها والبلاك والسدات  والأسلاك النحاسية سماكة  2.5 مم ماركة وطني نوع أول  أو ما يعادلها وكل ما يلزم .
9- تقديم وتركيب لمبة ليد موفرة للطاقة  :
تقديم وتركيب لمبة ليد موفرة للطاقة صناعة وطنية أو صينية من أفضل الأنواع  الموجودة في الأسواق باستطاعة لا تقل عن 25 واط ذات إنارة صافية .
10 - تقديم وتركيب تابلو كهرباء بلاستيكي :
تقديم وتركيب تابلو كهرباء بلاستيكي سعة 12 قاطع  نوع أول ماركة وطنية أو مايعادلها مع كل ما يلزم .
11- 	تقديم وتركيب مراوح سقفية :
تقديم وتركيب مراوح سقفية قياس 60 إنش وطنية الصنع نوع أول ملف نحاس ماركه محليه نوع اول  أو ما يعادلها مع تنفيذ كل ما يلزم عملية التركيب من علبة سرعة وسكك وأسلاك كهربائية .
12- 	تقديم وتركيب وتشغيل نظام طاقة شمسية متكامل يشمل ألواح عدد 4، المحولات، الهياكل المعدنية، الكابلات، لوحات الحماية وكافة الملحقات اللازمة للربط والتشغيل انظر التفاصيل في الملحق. 
13 - تنفيذ أعمال صيانة للتمديدات الكهربائية :
يتضمن فحص الكهرباء في المبنى كاملاً مع التأكد من سلامة التمديدات والقواطع الكهربائية واستبدال القواطع التالفة وتعويض النقص في أغطية العلب الكهربائية والسدات والبلاكات وكل ما يلزم .

14 - تقديم وتركيب خط إنترنت فضائي :
يتضمن العمل تقديم وتركيب خط إنترنت فضائي من أقرب موزع معتمد ومرخص أصولا ً وأن يكون الإنترنت بسرعة 2 ميجا بايت في الثانية مع تركيب كل ما يلزم من جهاز استقبال وبث وتوصيلات .
15 - تقديم وتركيب كشاف إضاءة خارجي:
 تقديم وتركيب كشاف إضاءة خارجي موفر للطاقة بتقنية LED بقدرة 50 وات ومقاوم للأمطار والغبار والظروف الجوية المختلفة مع كل ما يلزم لإجراء عملية التشغيل من أسلاك كهربائية ومفتاح تشغيل ..إلخ
16 - تقديم وتنفيذ دهان زياتي أو أكرليك بحسب رأي جهاز الإشراف:
 تقديم وتنفيذ دهان زياتي أو أكرليك بحسب رأي جهاز الإشراف صناعة محلية نخب أول على ثلاثة وجوه دهان للتستير الكامل مع استخدام المعجونة للتلقيط حيث يجب قبل البدء بعملية التنفيذ تنظيف السطوح المراد دهانها وتعبئة أماكن الشقوق والفراغات باستخدام معجونة مناسبة يتم بعد ذلك تنفيذ الدهان على ثلاثة وجوه لحين التستير ويقع على عاتق المقاول تغطية الأرضيات والمواد الثابتة في الغرف لمنع تلوثها بالدهان وعليه تنظيف أثر الدهان بشكل جيد .
17 - فحص وتجريب وتسليك دورات المياه :
فحص وتجريب وتسليك دورات المياه وتعزيل المصارف وحفر التفتيش وجعلها تعمل بصورة طبيعية مع  استخدام الآليات المناسبة للضخ و السحب و ترحيل النواتج  مع كل ما يلزم . 	
18 - 	تقديم وتركيب قساطل p.v.c للمياه المالحة قطر 6 انش :
 تقديم وتركيب قساطل p.v.c للمياه المالحة قطر 6 انش من أجود الأنواع الوطنية  أو ما يعادلها ضغط عالي على أن لا تقل سماكة القسطل عن 4.9 مم  يتضمن العمل كل ما يلزم من أخذ المناسيب اللازمة والحفر و التدعيمات البيتونية والتغليف بالبيتون والرمل وغيرها من الأعمال اللازمة تعتمد الماركه من  الاشراف.	
19 – تقديم وتركيب قساطل p.v.c للمياه المالحة قطر 8 انش :
تقديم وتركيب قساطل p.v.c للمياه المالحة قطر 8 انش من أجود الأنواع ماركه وطنيه نوع أول  أو ما يعادلها ضغط عالي على أن لا تقل سماكة القسطل عن 5.2 مم  يتضمن العمل كل ما يلزم من أخذ المناسيب اللازمة والحفر و التدعيمات البيتونية والتغليف بالبيتون والرمل وغيرها من الأعمال اللازمة .
20 - 	تقديم وتركيب خلاط مياه جداري كروم وطني أو صيني قلب نحاس نخب أول مع كل ما يلزم يجب أن تتحمل هذه الخلاطات ضغط 10 kg/cm2 وضغط التجربة بعد التركيب 1.5 مرة من ضغط 



التشغيل وتكون صناعة صينية أو وطنية قلب نحاس نخب أول. وتركب جميع هذه الخلاطات مع الإكسسوارات الخاصة من أجود الأنواع المتوفرة في السوق المحلية.
21- تقديم وتركيب حنفية ماء صناعة وطنية أو صينية قلب نحاس نخب أول  مع كل ما يلزم :
يجب أن تتحمل هذه الحنفية ضغط 10 kg/cm2 وضغط التجربة بعد التركيب 1.5 مرة من ضغط التشغيل وتكون صناعة صينية أو وطنية قلب نحاس نخب أول. وتركب جميع هذه الحنفيات مع الإكسسوارات الخاصة من أجود الأنواع المتوفرة في السوق المحلية.
22 - تقديم وتركيب خرطوم مياه لزوم دورات المياه :
يجب أن يكون الخرطوم من الكروم راصور صناعة محلية أو صينية وبطول لا يقل عن 1.2 م من أجود الأنواع  مع كل ما يلزم .
23- صيانة النوازل المطرية :
يتضمن العمل صيانة النوازل المطرية وتنظيفها من الأتربة والأوساخ واستكمال النواقص واستبدال الأجزاء التالفة والتجريب بعد انتهاء الأعمال مع كل ما يلزم .
24 - 	تقديم وتركيب خزان مياه سعة 5000 لتر :
يتضمن العمل تقديم وتركيب خزان مياه سعة 5000 لتر مع الفواشة نوع أوربي  والقاعدة المعدنية اللازمة بارتفاع 80 سم له والمصنوعة من الحديد المشغول المطلي بالسيرقون والدهان الزياتي والإكسسوارات اللازمة من صمامات ووصلات على أن تكون الصمامات ذات قلب نحاسي وكل ما يلزم لإنجاز العمل والتشغيل
25- 	تجميع وتحميل وترحيل الأنقاض ومخلفات البناء والأوساخ إلى المكان المخصص لها:
وذلك باستخدام العمال والآليات المناسبة وبحسب توجيهات جهاز الإشراف.
26 - 	ترويب وجلي بلاط الموزاييك للأرضيات ومعالجة التشققات فيه مع كل ما يلزم :
ينظف البلاط  ويتم معالجة الشقوق بالمواد المناسبة ويروب بروبة اسمنتية مطابقة للون البلاط وذلك بعد رشه بالماء بحيث تملأ الروبة كامل الحلول ثم تزال الروبة الفائضة بمسحها عن البلاط .
ثم يتم جليه  جليه بالجلاية المخصصة لذلك بأحجار الجلي الخاصة نمرة 2 و3 ثم ينظف بالماء ويروب ويرش بالماء عدة مرات لمدة عدة ايام ويتم بعدها الجلي  بالنمرة3 وجه واحد وجلي بالنمرة4 وجهين ثم يتم الجلي باللباد والاسيد او كزاليكا ويتم جلي البلاط الغامق باحجار مجهزة بكمليكا ورصاص .


27 - 	تقديم وتنفيذ جدران من البلوك الاسمنتي المفرغ عيار 200 كغ / م3:
يجب أن يكون شكل البلوك منتظماً، وسطوح البلوك مستوية ومتعامدة وزواياها قائمة وخالية من الفتل ومستقيم الحواف وخالياً من الشقوق والمواد الغريبة ومتجانس اللون ومطابقاً للعينة الموافق عليها. 

يتم تنفيذ البلوك الاسمنتي المفرغ عيار 200 كغ / م3باستعمال المونة الاسمنتية (عيار250 كغ/م3)، في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف وحسب دفتر المواصفات والشروط الفنية .
28 - تقديم وتنفيذ برطوشة بيتونية مسلحة :
تنفذ برطوشة بيتونية مسلحة بعرض يتم التوجيه عليه من طرف الاشراف لزوم بلوك تصوينة السطح  عيار الخلطة البيتونية 350 كغ/م3، نسبة التسليح  ك40 كغ /م3	ويتم تنفيذ البرطوشة بكوفراج خشبي نظيف وخالي من العيوب ويتم سقايتها بالماء لمدة ثلاثة أيام بعد فك الكوفراج الخشبي .
29- 	تقديم وتنفيذ طينة اسمنتية خارجية على القدة ثلاث وجوه وكل ما يلزم لزوم تصوينة السطح 
قبل الشروع بالتوريق تفرش الجدران بفرشاة حديدية وتنظف وتنكش الفراغات واللصاقات والفواصل وترش الجدران بالماء جيداً قبل وقت كاف من المباشرة بأعمال الرشة لكي يتاح لمواد البناء والبيتون تشرب الماء بشكل كاف مع ملاحظة نحت كافة النتوءات والبروزات.
الرشة:
تعمل الرشة بمونة الرمل والإسمنت عيار / 1 / اسمنت إلى / 3 / رمل حجماً وتكون المونة رخوة وترش على السطوح بقوة بواسطة المسطرين حتى تغطي سائر السطح، تترك هذه الطبقة لكي تجف خلال مدة يومين أو ثلاثة أيام مع رشها بالماء خلال هذه المدة.
القدة:
تستخدم قدد من الالمنيوم ذات اطوال مختلفة بحسب الحاجة وتكون مستوية وسليمة الزوايا وخالية من الشوائب والعيوب ويستعمل ميزان زئبق لضبط السوية للاسطح أفقياً وشاقولياً.
البطانة:
من عيار 350 كغ اسمنت لكل متر مكعب من الرمل ويترك هذا الوجه خشناً حيث يحزز بالمسطرين لتأمين تماسك بالوجه الذي يليه ويجب أن يكون السطح النهائي للبطانة مستوياً تماماً في جميع الاتجاهات.
الضهارة:


من عيار 350 كغ اسمنت لكل متر مكعب من الرمل الناعم، يصقل هذا الوجه جيداً ويفرك بالخشب واللباد حتى يصبح ناعماً تماماً ويجب لهذه الغاية اختيار الرمل الناعم لكي لا يظهر على وجه الورقة أي خطوط أو كخشونة.
يثابر على رش الورقة بالماء وبصورة مستمرة لمدة عشرة أيام وبشكل يؤمن دوام وجودها في حال الرطوبة طيلة هذه المدة ويترك الوجه الأخير بدون تنعيم عندها يكون هناك طبقة إكساء أخرى فوقه.
تعمل الجبلات بكميات يمكن استهلاكها خلال نصف ساعة وترفض جميع الكميات التي تزيد بعد مرور هذه المدة، ولا يسمح بزيادة الماء عليها والمثابرة على استعمالها.
يجب أن تكون جميع الزوايا بين سطوح الورقة بشكل صحيح منتظم وأن تكون جميع الخطوط مستقيمة ومتوازية أفقية أو شاقولية على الميزان، حسبما تستوجب وضعيتها على أن لا يتجاوز الفرق بين سطح الورقة وبين وجه قدة صحية طولها 3 م، 2 ملم في أي وضعية وضعت فيها القدة، وترفض أقسام الورقة التي لا تتفق من حيث نظافة الشغل ودقة الصنع مع هذه الشروط وأن تكون السماكة الكلية للورقة بين 1.5 – 2.5 سم.
تقطع جميع الأقسام غير صالحة أو التي يسمع لها صوت أخن عند الضرب عليها أو التي يظهر فيها شقوق أو تموجات أو عدم استواء أو عيب آخر ويعاد توريقها بالشكل الصحيح المقبول.	
30 - 	تنفيذ رشة تيرولية باسمنت أبيض :
تنفيذ رشة تيرولية باسمنت أبيض مع استخدام اللون المناسب حسب رأي جهاز الإشراف مع معالجة الشقوق والفتحات في الزريقة القديمة وذلك المبنى والتصوينة على المقاول تقديم التجهيزات اللزمة لتنفيذ العمل من أدوات وسقائل كما عليه الإلتزام بعملية سقاية الرشة لمدة ثلاثة أيام بعد تنفيذها .
31 - 	تنفيذ وتركيب سلم من الحديد المشغول  يؤدي إلى السطح بارتفاع 3 متر:
يتم  تنفيذ وتركيب سلم من الحديد المشغول  يؤدي إلى السطح بارتفاع 3 متر من المقاطع الحديدية المناسبة بحسب رأي جهاز الإشراف ( بواري أو مقاطع بروفيل مناسبة ) مع الدهان بالزيرقون والدهان الزياتي مع تنفيذ كل ما يلزم لتأمين الحماية والتثبيت اللازمين لاستخدام السلم .		
32 - تقديم وتركيب صاج معدني مدهون دهان زياتي :
تقديم وتركيب صاج معدني مدهون دهان زياتي بسماكة لا تقل عن 1.5 مم مع الدهان الزيرقون والزياتي مع كل ما يلزم لتثبيته بشكل جيد على حديد تصوينة الواجهة لحجب النظر.
33- 	صيانة وإصلاح حديد التصوينة الخارجية :


يتضمن العمل فك وإصلاح الأجزاء التالفة مع تعويض القطع الناقصة والدهان الزياتي إعادة التثبيت بشكل جيد مع كل ما يلزم .
34 -  صيانة المداخن وتنظيفها :
يتضمن العمل صيانة المداخن مع استبدال القطع المفقودة من بواري اسمنتية وأغطية معدنية وإعادة بناء البلوك المفقود على السطح  وصب الغطاء البيتوني من جديد عند اللزوم وكل ما يلزم لجعلها جاهزة للعمل . 		
35- 	تنفيذ طبقة عزل الاسطح بالاسفلت ثلاث وجوه متعامدة مع كل ما يلزم من أعمال تنظيف السطح وتسوية الفجوات قبل البدء بعملية العزل	:
يتم تنظيف السطح وشطفه بالماء ثم يتم معالجة الشقوق بالروبة الاسمنتية ومعالجة أماكن الهبوطات بتنفيذ طبقة اسمنتية عيار 250 كغ / م3 ثم يتم تنفيذ طبقة عزل الاسطح بالاسفلت على ثلاث وجوه متعامدة لحين التستير الكامل يتم بعد ذلك تجريب العزل من قبل جهاز الإشراف قبل استلامه.
36- 	تنفيذ منحدر خرساني من اليتون العادي :
يتم تنفيذ منحدر خرساني ببيتون عادي منفذ بالقالب عيار 250 كغ / م3بنسبة ميل لاتزيد عن 8% وعرض لايقل عن 120 سم وتركيب بلاط مانع للانزلاق مع حواف جانبية بارزة، مزود بسور معدني مطلي مزدوج بارتفاع 90 سم، مع تنفيذ كل ما يلزم .	
37 - 	تقديم وتركيب  برادي من النوع ( رول )
تركب برادي من النوع (رول) وعلى شكل رولات خشبية او PVC  بعرض النافذة ومن أفضل الأنواع وكذلك يتم تنفيذ كامل الإكسسوارات والسكك من أفضل الأنواع الأوروبية وتركب بشكل مستوي وأفقي متجانس غير مائل وتثبت بشكل جيد بحيث تكون ستائر ذات حركة سهلة وانسيابية 
يجب على المتعهد  تقديم نماذج لاختيار الأفضل منها كما يتم اختيار الألوان من قبل جهاز الإشراف .
يشمل السعر تقديم وتركيب السكة والستائر والشناكل وفك الستائر القديمة وتسليمها إلى المستودع أصولاً كافة الاكسسورات اللازمة وحسب توجيهات الإشراف وتحدد الأماكن من قبل جهاز الإشراف .
تقدر بالمتر المربع للمسقط الجبهي للجدار الذي تغطيه الستارة مقيساً من أول السكة إلى آخرها  ومن أعلى السكة إلى أسفل الستارة 
يقع على عاتق المتعهد بعد انتهاء الأعمال تنظيف الأمكنة من آثار عملية التركيب.


يشمل السعر كل ما يلزم لتقديم العمل بالشكل الأمثل.
38 - 	تقديم وتركيب قارمة ضوئية تحمل اسم المركز:
يتم تنفيذ قارمة ضوئية ليد لايقل عدد النيونات بداخلها عن ستة 
الواجهة من  الفليكس يطبع عليها اسم المركز وتثبت بشكل جيد على هيكل معدني بروفيل مطلي  بقياس 1×2 م يتضمن العمل التقديم والتركيب والتثبيت بشكل جيد وإيصال التيار الكهربائي للقارمة والتجريب .
39- تقديم وتركيب مدافئ مقاس وسط نوع أول مع كل الملحقات اللازمة :
تقديم  وتركيب مدافئ مقاس وسط نوع أول صناعة وطنية مع البواري المناسبة المطلية (مقزز ) وخزان المازوت سعة 5 لتر والقاعدة وكل الملحقات اللازمة .
40 - تقديم وتركيب براد 16 قدم نوع ممتاز مع تنفيذ كل ما يلزم :	
تقديم وتركيب براد 16 قدم موفر للطاقة ( انفيرتر ) نوع ممتاز وطني أو ما يعادله مع  كل ما يلزم مع القاعده  .
41- 	تقديم وتركيب فلتر ماء (كولر ماء) نوع ممتاز مع تنفيذ كل ما يلزم :
تقديم وتركيب فلتر ماء (كولر ماء) نوع ممتاز وطني أو ما يعادله  مع تنفيذ ما يلزم  مع تقديم قاعده.	
42- تقديم كرسي  HDPE عالي الجودة مزود بقواعد بلاستيكية مانعة للانزلاق ولحماية الأرضيات .
43 - 	تقديم طاولة HDPE بأبعاد (120*60) سم، تكون عالية الجودة مزودة بقواعد بلاستيكية مانعة للانزلاق ولحماية الأرضيات .
44 - 	تقديم وتركيب سرير حديدي للمرضى، بهيكل مجلفن مطلي دهان حراري، مزود بمرتبة إسفنجية ووسادة وغطاءين (علوي وسفلي)، وعجل مع فرامل، وتنفيذ كل ما يلزم
45- 	تقديم وتركيب طفايات الحريق 6 كغ، ومسحوق بودرة  - مع حامل معدني وجميع الملحقات اللازمة.	
46- تقديم طاولة خشبية ملبسة مع بللور من أجود الأنواع المجودة في الأسواق المحلية بأبعاد لا تقل عن 120 * 70 لزوم الاستعلامات واستقبال المرضى مزودة بأدراج قابلة للقفل  .
47- 	تقديم وتركيب سواتر طبية مزودة بعجلات ( قاطع من الألمنيوم والفيبر أو الخشب مع عجلات مناسبة ) بأبعاد تقريبية 1.5 * 2  م مع تنفيذ كل ما يلزم	 :



الإطار من الألمنيوم بأبعاد تقريبية 1.5 * 2 م مع عجلات سفلية قابلة للحركة والدوران يثبت على الإطار لوح من الفيبر أو خشب م د ف ملبس لحجب الرؤية .		
48- 	تقديم وتركيب عربة مخصصة لنقل ووضع الأدوية المختلفة، مكونة من طابقين، وتكون مزودة بعجلات مع فرامل	.
49 - 	تقديم وتركيب سلة مهملات بلاستيكية متوسطة الحجم سعة 30 ليتر على الاقل.
50 - تقديم وتركيب سلة مهملات كبيرة بلاستيكية (برميل) – 50 ليتر على الأقل  مع عجلات بغرض تجميع النفايات من السلات الأصغر حجماً ومن ثم التخلص منها.
51- 	تجهيز وتقديم طقم جلوس للإدارة 
مكون من كنبة ثنائية وكنبة ثلاثية و كراسي عدد 2 من أجود الأنواع الموجودة في الأسواق المحلية ومعه طقم طربيزات مناسب له ويتم اختيار النوع والموديل واللون من قبل جهاز الإشراف .	
52- تقديم وتركيب باب من ال PVC 
 الملبن، الكشوف، السبايط مصنوعة من الـــ PVC ، الحشوات الداخلية مصنوعة من ألواح الـــ PVC اللون حسب الاشراف . 
القفل صيني أو تركي أو وطني نخب أول  /  المفصلات والمسكات نخب أول صيني وكافة اكسسوارات التركيب حسب تعليمات المهندس المشرف  ودفتر الشروط الفنية .
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